## ①CO2削減量計算
給湯熱源のCO2削減量計算例（R５年度版） | [14 empty] | ver2.2 | 0621
| ※参考の為、データが入力されてますのでご使用の際にはデータを消してご使用ください | [10 empty] | 入力方法 | 手入力
ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択
考え方
更新前の【一次エネルギー換算係数(単位発熱量)×エネルギー使用量×熱源効率(一次COP)】 ＝ 更新後の【一次エネルギー換算係数(単位発熱量)×エネルギー使用量×熱源効率(一次COP)】
改修前 | [7 empty] | １次COP |  |  |  |  | ※単位発熱量
燃料 | A重油 |  |  | 出力 | 500 | ［kw］ |  | 0.86207 |  |  |  |  | A重油 | 39.1 | MJ/L
発熱量 | 39.1 | MJ/L |  | 入力 | 580 | ［kw］ | [6 empty] | LPG | 110.91 | MJ/㎥
メーカー | [12 empty] | 都市ガス | 45 | MJ/㎥
型式 | [12 empty] | 灯油 | 36.7 | MJ/L
台数 | [12 empty] | 電気 | 9.97 | MJ/kwh
改修後 |  |  | 電気の場合 |  |  |  | 2次COP | １次COP
燃料 | A重油 |  | 中間期 | 出力 | 400 | ［kw］ | 3.0769 | 1.111
発熱量 | 39.1 | MJ/L |  | 入力 | 130 | ［kw］
メーカー |  |  | 夏期 | 出力 | 400 | ［kw］ | 4 | 1.4443
型式 |  |  |  | 入力 | 100 | ［kw］
台数 |  |  | 冬期 | 出力 | 400 | ［kw］ | 2.6667 | 0.96289
|  |  |  | 入力 | 150 | ［kw］
|  |  | 電気以外の場合 |  |  |  |  | １次COP
|  |  | 通期 | 出力 | 400 | ［kw］ |  | 0.88889
|  |  |  | 入力 | 450 | ［kw］
燃料消費量
|  | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 合計
| 期間設定 | ４月: 中間期; ６月: 夏期; ９月: 中間期; １２月: 冬期; ３月: 中間期
改修前 | A重油 | [12 empty] | 0 | L
改修後 | A重油 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | L
| CO２排出量 | ８月: 排出係数 | ※排出係数
| 改修前［tCO2/年］ | ５月: 0; ８月: 改修前; ９月: A重油; １０月: 2.71 | A重油 | 2.71
| 改修後［tCO2/年］ | ５月: 0; ８月: 改修後; ９月: A重油; １０月: 2.71 | LPG | 6.55
| 年間削減量［tCO2/年］ | ５月: 0 | 都市ガス | 2.23
| 削減率［％］ | ５月: #DIV/0! | 灯油 | 2.49
[14 empty] | 電気 | 0.579

## ②給湯按分
給湯からの按分例 | [7 empty] | 入力方法 |  | 手入力
| 基本条件 | [8 empty] | ﾌﾟﾙﾀﾞｳﾝ選択
| 項目 |  | 数値 | 単位 | [6 empty] | A重油 | 39.1 | MJ/L
| 給湯温度 |  |  | ℃ | ③ | 機器出力 |  | 30 |  | kw | 灯油 | 36.7 | MJ/L
① | 換算係数（cal→J) |  | 4.187 |  | ④ | 機器入力 |  | 40 |  | kw | LPG | 110.91 | MJ/㎥
| 燃料種類 |  | A重油 |  | ⑤＝③/④ | 機器効率（出力/入力） |  | 0.75 |  |  | 都市ガス | 45 | MJ/㎥
② | 燃料単位発熱量 |  | 39.1 | MJ/L | ⑥ | 燃料消費量 |  |  |  | L/h
[13 empty] | L/h | L
給湯分の燃料消費量計算 | [12 empty] | ㎥/h | ㎥
| ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩＝⑦×(⑨-⑧)×① | ⑪＝⑩/②/⑤
月 | 月給湯量（t） | 給水温度（℃） | 給湯温度（℃） | 必要給湯熱量（MJ） | 年間燃料消費量
4 |  |  | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0
12 |  |  |  | 0 | 0
1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 給湯負荷 | 0 | ＭＪ
2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | ⑬＝⑫×②
3 |  |  |  | 0 | 0
合計 | 0 |  |  | 0 | 0 | L | 稼働時間 | #DIV/0! | ｈ
[5 empty] | ⑫ |  |  | ⑫/⑥

## ③宿泊施設 (給湯量)
| 給湯量の計算例 |  |  | （宿泊施設用）
[13 empty] | 入力方法 |  | 手入力
湯の使用量計算前提事項
| 項目 |  | 数値 | 単位 | 備考（数値の根拠等）
① | 浴場・浴室シャワー |  |  | t/人 | [5 empty] | ※ポンプの消費電力量計算
② | 浴槽の湯の張替え量 |  |  | t/回 | [6 empty] | 消費電力量（kwh）＝
③ | 浴場の浴槽張替え |  |  | 回/月 | [5 empty] | ⑩÷ポンプ吐出量（t/min）÷６０×ポンプの消費電力（入力or出力 kw）
④ | 浴場の清掃 |  |  | t/日
⑤ | 浴場浴槽の清掃 |  |  | t/回 | [5 empty] | ポンプ吐出量 |  |  |  | t/min
⑥ | 1時間当たり足し湯量 |  |  | t/h | [5 empty] | ポンプ消費電力 |  |  |  | kw
⑦ | 浴場の営業時間 |  |  | h/日 | [5 empty] | 消費電力 |  |  |  | kwh
その他
湯の使用量計算
| 月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計
⑧ | 営業日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
⑨ | 宿泊人数 | 人 | [12 empty] | 0
| 宿泊者使用湯量 | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ①×⑨
| 浴場浴槽張替え湯量 | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ②×③
| 浴場清掃湯量 | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ④×⑧
| 浴場浴槽清掃湯量 | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ③×⑤
| 浴槽足し湯量 | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ⑥×⑦×⑧
その他
| 湯量合計 | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑩

## ③その他建物 (給湯量)
| 給湯量の計算例 |  |  | （その他建物用）
[13 empty] | 入力方法 |  | 手入力
湯の使用量計算前提事項
| 項目 |  | 数値 | 単位 | 備考（数値の根拠等）
① | 使用人数 |  |  | 人/日 | [5 empty] | １日当りの使用量
② | カラン・シャワーの使用湯量 |  |  | ｔ/人 | [6 empty] | ｔ | ①×②
③ | 浴槽の湯量 |  |  | ｔ/回 | [6 empty] | ｔ | ③×④
④ | 浴槽の入替回数 |  |  | 回
| その他 | [9 empty] | ｔ
[10 empty] | 0 | ｔ | ⑤
湯の使用量計算
| 月 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 合計
| 使用日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
⑤ | １日当りの使用湯量 | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 湯量合計 | ｔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ⑥
※ポンプの消費電力量計算
| 消費電力量（kwh） ＝ | ⑥ ÷ ポンプ吐出量（t/min） ÷ ６０ × ポンプの消費電力（入力or出力 kw）
|  |  | ポンプ吐出量 |  |  |  | t/min
|  |  | ポンプ消費電力 |  |  |  | kw
|  |  | 消費電力 |  |  |  | kwh