## 別添６ 発電設備（太陽光発電）
別添６ 発電設備（太陽光発電）
建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業（＿＿建築物のＺＥＢ普及促進支援事業） （導入量算出表）
※ 太陽光発電設備を導入する事業は、本様式に記載すること。
事業名称
災害時の施設の目的・機能等
実施計画書に記載した場合、記載不要。
平時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日数 | [5 empty] | 日 |  |  | （１年 | 0 |  | 日）
平時の施設全体の使用電力量
| 平時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  |  |  | kWh | 設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） | [5 empty] | kWh
※直近1年又は過去3か年のうち、平均的な1年間の施設の使用電力量を記入すること。
| 平時の蓄電池使用可能日数 |  |  |  |  | 日 | 災害時の蓄電池使用可能日数 | [5 empty] | 日
※上記日数の根拠資料を添付すること。
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳 ※適宜、行を追加すること。
| 昼間（*:**～**:**） | [5 empty] | 夜間（*:**～**:**）
| 部屋名 | 使用機器 | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh | 部屋名 | 使用機器 |  | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
[6 empty] | 0 | [6 empty] | 0
| 消費電力（昼間） (A) |  |  |  |  | 0 | 消費電力（夜間） (B) | [5 empty] | 0
| 災害時の蓄電池容量目安 |  |  | (C)＝（(A)+(B)）÷0.8（20%の充電ロス） |  |  | kWh |  | 0
| 災害時1年間の発電量目安 |  |  | (D)＝（(A)+(B)）×365日 |  |  | kWh |  | 0
| 災害時の再エネ規模 |  |  | (E)＝(D)÷(8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）) |  |  | kW |  | 0
| 設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | (F) |  |  | kWh |  | 0
| 平時利用の再エネ規模 |  |  | (G)＝(F)÷（8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）） |  |  | kW |  | 0
| 平時利用の蓄電池容量目安 |  |  | (H)=(F)÷365（日） |  |  | kWh |  | 0
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  |  | (I)＝(E)～(G) |  |  | kW |  | 0 | ～ | 0
| 蓄電池容量 |  |  | (J)＝(C)～(H) |  |  | kWh |  | 0 | ～
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模 （該当しない場合、記載不要）
| 既存再エネ規模 |  |  | (K) |  |  | kW
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 （平時において導入施設で自家消費することが前提で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する範囲内の導入規模とする） |  |  | (I)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。）(K)があれば差し引くこと |  |  | kW
|  |  |  | 同施設に既に導入済みの再生可能エネルギー及び本事業で導入する再生可能エネルギーの1年間の推定発電量 |  |  | kWh
| 蓄電池容量 （平時において導入施設で自家消費することが前提で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する範囲内の導入規模とする また原則として商用電源からの充電は行わないこと） |  |  | (J)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kWh
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他の再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、別添1 発電設備（太陽光発電以外）も記載すること。
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、別添１ 熱供給設備も記載すること。

## 別添６ 発電設備（太陽光発電以外）
別添６ 発電設備（太陽光発電以外）
建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業（＿＿建築物のＺＥＢ普及促進支援事業） （導入量算出表）
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入する事業のみ記載する。
事業名称
災害時の施設の目的・機能等
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日数 |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） | kWh | 省エネ設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | kWh
※直近1年又は過去3か年のうち、平均的な1年間の施設の使用電力量を記入すること。
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  | kW
| 蓄電池容量 |  | kWh
| 災害時に必要な電力量 |  | kWh
※導入する発電規模の根拠を記載すること（様式任意） ※特定負荷（想定される消費電力）表を添付し、合理的な発電規模を算出すること

## 別添６ 熱供給設備
別添６ 熱供給設備
建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業（＿＿建築物のＺＥＢ普及促進支援事業） （導入量算出表）
※ 熱供給設備を導入する事業の場合、記載する。
事業名称
災害時の施設の目的・機能等
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日数 |  |  | 日 | （１年 | 0 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用する場合
導入規模 （定格出力）
| 供給するのべ床面積 |  | (A) | ｍ2
| うち災害時に使用する面積 |  | (B) | ｍ2
| 災害時使用割合 |  | (C)＝(B)／(A)
＊熱供給設備を給湯に使用する場合
導入規模 （定格出力） 「空調に使用する場合」に記載した場合は同じ値を記載すること
| 上記設備の給湯能力 |  | (D)
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） | (E)
| 災害時使用割合 |  | (F)＝(E)／(D)
設備導入にあたっての考え方

## 【書き方】別添６ 発電設備（太陽光発電）
別添６ 発電設備（太陽光発電）
建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業（新築建築物のＺＥＢ普及促進支援事業） （導入量算出表）
※ 太陽光発電設備を導入する事業は、本様式に記載すること。
| 事業名称 |  | ●●庁舎レジリエンス強化型ZEB事業
災害時の施設の目的・機能等
●●小学校は、●●市防災計画で避難所として指定されている施設であり、 避難所として、災害時に近隣住民150名（想定）の受入を行う。 主に復旧までの住民の宿泊、給仕等を想定している。
平時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日数 |  |  |  | 5 |  | 日 |  |  | （１年 | 240 |  | 日）
平時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | 53000 |  | kWh | 設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  |  | 48000 |  | kWh
※直近1年又は過去3か年のうち、平均的な1年間の施設の使用電力量を記入すること。
| 平時の蓄電池使用可能日数 |  |  | 1 |  | 日 | 災害時の蓄電池使用可能日数 |  |  |  | 1 |  | 日
※上記日数の根拠資料を添付すること。
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
■消費電力内訳 ※適宜、行を追加すること。
| 昼間（9:00～16:00） | [5 empty] | 夜間（16：00～9：00）
| 部屋名 | 使用機器 | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh | 部屋名 | 使用機器 |  | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力計kWh
| 職員室 | PC | 40 | 7 | 3 | 0.84 | 職員室 | ＰＣ |  | 40 | 7 | 3 | 0.84
| 職員室 | 複合機 | 75 | 7 | 1 | 0.525 | 職員室 | 複合機 |  | 75 | 7 | 1 | 0.525
| 職員室 | 電話機 | 3 | 7 | 1 | 0.021 | 職員室 | 電話機 |  | 3 | 7 | 1 | 0.021
| 職員室 | テレビ | 170 | 7 | 2 | 2.38 | 職員室 | テレビ |  | 170 | 7 | 2 | 2.38
| 給湯室 | 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 4.2 | 給湯室 | 電気ポット |  | 300 | 7 | 2 | 4.2
| 事務室 | 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5 | 事務室 | 携帯電話 |  | 5 | 1 | 300 | 1.5
| 事務室 | LED照明 | 73 | 7 | 3 | 1.533 | 事務室 | LED照明 |  | 73 | 7 | 3 | 1.533
| 事務室 | 蛍光灯 | 80 | 7 | 3 | 1.68 | 事務室 | 蛍光灯 |  | 80 | 7 | 9 | 5.04
| 体育館 | LED照明 | 113 | 7 | 4 | 3.164 | 体育館 | LED照明 |  | 113 | 7 | 4 | 3.164
| ホール | LED照明 | 13 | 7 | 3 | 0.273 | ホール | LED照明 |  | 13 | 7 | 6 | 0.546
| 消費電力（昼間）(A) |  |  |  |  | 16.116 | 消費電力（夜間）(B) | [5 empty] | 19.749
| 災害時の蓄電池容量目安 |  |  | (C)＝（(A)+(B)）÷0.8（20%の充電ロス） |  |  | kWh |  | 44.8
| 災害時1年間の発電量目安 |  |  | (D)＝（(A)+(B)）×365日 |  |  | kWh |  | 13090.725
| 災害時の再エネ規模 |  |  | (E)＝(D)÷(8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）) |  |  | kW |  | 10.9078
| 設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  |  | (F) |  |  | kWh |  | 48000
| 平時利用の再エネ規模 |  |  | (G)＝(F)÷（8,760（年間時間）×0.137（設備利用率）） |  |  | kW |  | 39.996
| 平時利用の蓄電池容量目安 |  |  | (H)=(F)÷365（日） |  |  | kWh |  | 131.5068
再エネ・蓄電池の導入量の目安
| 再エネ規模 |  |  | (I)＝(E)～(G) |  |  | kW |  | 10.9078 | ～ | 39.996
| 蓄電池容量 |  |  | (J)＝(C)～(H) |  |  | kWh |  | 44.8 | ～ | 131.5068
同施設に既に導入済みの再生可能エネルギーの規模 （該当しない場合、記載不要）
| 既存再エネ規模 |  |  | (K) |  |  | kW |  | 5
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 （平時において導入施設で自家消費することが前提で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する範囲内の導入規模とする） |  |  | (I)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。）(K)があれば差し引くこと |  |  | kW |  | 10
|  |  |  | 同施設に既に導入済みの再生可能エネルギー及び本事業で導入する再生可能エネルギーの1年間の推定発電量 |  |  | kWh |  | 9940
| 蓄電池容量 （平時において導入施設で自家消費することが前提で、かつ災害時に自立的に稼働する機能を有する範囲内の導入規模とする また原則として商用電源からの充電は行わないこと） |  |  | (J)の範囲内（ただし、自家発電分を差し引く等、これにより難い場合は、下欄に理由を記載すること。） |  |  | kWh |  | 45
理由記載欄 （該当なければ記載不要）
※太陽光発電にあわせてその他の再生可能エネルギー（発電設備）を導入する場合は、別添1 発電設備（太陽光発電以外）も記載すること。
※太陽光発電にあわせて熱供給設備を導入する場合は、別添１ 熱供給設備も記載すること。
記入例
【例】
土日が休日などで稼働しない場合＝５日など
＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
太陽光パネルとパワーコンディショナーが自立運転時に必要な電力を供給できるものであることを確認し、容量を選定すること。
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。
エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅）算定結果の二次エネルギー消費量計算結果の建物全体の電力量（太陽光発電を除く）
特定負荷エリア内で、災害時に行う活動の基礎として必要となる、建物の機能維持のための電力量

## 【書き方】別添６ 発電設備（太陽光発電以外）
別添６ 発電設備（太陽光発電以外）
建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業（新築建築物のＺＥＢ普及促進支援事業） （導入量算出表）
※ 太陽光発電以外の発電設備を導入する事業のみ記載する。
| 事業名称 | ●●庁舎レジリエンス強化型ZEB事業
災害時の施設の目的・機能等
●●公民館は●●市防災計画において広域避難所に指定されている。 本事業において自立運転機能付きガスヒートポンプを導入することにより、 災害時にライフラインが寸断した場合においても、 避難所内の給電及び空調設備の稼働が可能となる。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日数 |  |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 | 日）
平常時の施設全体の使用電力量
| 平常時の施設全体の使用電力量（１年間） |  | 58000 |  | kWh | 省エネ設備導入後の施設全体の使用電力量（１年間） |  | 48000 | kWh
※直近1年又は過去3か年のうち、平均的な1年間の施設の使用電力量を記入すること。
災害時特定負荷積算（※災害時に使用を想定している機器の消費電力量）
| 使用機器 | 消費電力W | 使用時間 | 数量 | 消費電力合計kW | 消費電力計kWh
| PC | 40 | 7 | 30 | 1.2 | 8.4
| 複合機 | 75 | 7 | 10 | 0.75 | 5.25
| 電話機 | 3 | 7 | 30 | 0.09 | 0.63
| テレビ | 170 | 7 | 10 | 1.7 | 11.9
| 電気ポット | 300 | 7 | 2 | 0.6 | 4.2
| 携帯電話 | 5 | 1 | 300 | 1.5 | 1.5
| LED照明（事務室） | 73 | 7 | 200 | 14.6 | 102.2
| 蛍光灯（事務室） | 80 | 7 | 150 | 12 | 84
| LED照明（アリーナ天井） | 113 | 7 | 10 | 1.13 | 7.91
| LED照明（多目的ホール） | 13 | 7 | 10 | 0.13 | 0.91
[5 empty] | 33.7 | 226.9
| 消費電力 |  | 災害時の特定負荷合計 |  |  | kW | 33.7
| 消費電力量 |  | 災害時１日分の消費電力 |  |  | kWh | 226.9
導入する発電規模
| 再エネ導入規模 |  |  |  |  | kW | 34
| 蓄電池容量 |  |  |  |  | kWh | -
| 災害時に必要な電力量 |  |  |  |  | kWh | 226.9
既存の再エネ設備がある場合は差し引くこと
蓄電池不要の場合、記載不要
【例】
土日が休日などで稼働しない場合＝５日など
＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
記入例
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。

## 【書き方】別添６ 熱供給設備
別添６ 熱供給設備
建築物等のＺＥＢ化・省ＣＯ２化普及加速事業（新築建築物のＺＥＢ普及促進支援事業） （導入量算出表）
※ 熱供給設備を導入する事業の場合、記載する。
| 事業名称 | ●●庁舎レジリエンス強化型ZEB事業
災害時の施設の目的・機能等
本事業において、●●消防庁舎に再生可能エネルギーである地中熱を利用した空調・融雪システムを導入する。 積雪寒冷地である当該地域は以前より化石燃料に依存する暖房が主であり、本事業により導入する地中熱システムは当市で初の取り組みである。 ●●消防庁舎は防災拠点として位置付けられており、災害発生時においての役割は大きく、災害時に地中熱利用システムを稼働させて運用することは、今後の当市の施設改修や更新において重要な指標となるものと考える。
平常時の施設の稼働日数
| １週間の稼働日数 |  | 5 |  | 日 | （１年 | 240 | 日）
＊熱供給設備を空調に使用する場合
| 導入規模 （定格出力） |  |  |  | J or kcal/h | 30000
| 供給するのべ床面積 |  |  | (A) | ｍ2 | 300
| うち災害時に使用する面積 |  |  | (B) | ｍ2 | 250
| 災害時使用割合 |  |  | (C)＝(B)／(A) |  | 83.33%
＊熱供給設備を給湯に使用する場合
| 導入規模 （定格出力） 「空調に使用する場合」に記載した場合は同じ値を記載すること |  |  |  | J or kcal/h | 30000
| 上記設備の給湯能力 |  |  | (D) | kℓ/h or kℓ/d | 5
| 施設の必要給湯量の積算 （＊利用人数・利用時間等を用い 必要給湯量の積算を行うこと） |  | (E) |  | kℓ/h or kℓ/d | 3
施設利用人数 1,000人／日 （いろは地区住民：1,500人） 利用者が一人3分シャワーを使ったとすると、３６Lの供給量が必要。 施設全体で必要とする供給量は36KL必要であり、 よって日中（12時間：9時～21時）使用したと仮定して、毎時３KLの給湯が可能な設備が必要である。
| 災害時使用割合 |  |  | (F)＝(E)／(D) |  | 60%
設備導入にあたっての考え方
本市のバイオマス熱供給設備導入にあたって、災害時には本市職員やボランティアが同施設を利用する可能性があり、給湯能力については30,000kcal/hの出力の設備を選択した。
単位は自由記述
単位は自由記述
【例】
土日が休日などで稼働しない場合＝５日など
＊設備ではなく、施設の稼働日を記載
手入力も可
（Ｃ）及び（Ｆ）が100％の場合、記載不要
空調・給湯いずれの場合も記載すること
記入例
実施計画書に記載の場合、重複記載は不要。